广东碧桂园职业学院教学实训楼空调技术要求

1、招标设备说明(设备的具体数量及技术规格参照附件2图纸)：

对于技术要求部分必须逐条进行响应，响应的依据可为产品样本、第三方检测报告等。

1.1对机组总体要求：

冷媒：R410A

室外机变频压缩机形式：必须为直流变频压缩机,室外机数量1台。

变频控制方式：全直流变频技术

1.1.1所投标产品（含组合机组各组合单元）必须符合国家的法律、法规及相应的标准及规范。

1.1.2设备的运行环境温度范围：

夏季制冷运行环境温度范围为 -5℃— 48℃

冬季制热运行环境温度范围为 -20℃— 24℃

1.2室外机性能要求

1.2.1压缩机应采用高效能的直流变频压缩机，并有良好的润滑保证；具备减震降噪措施；室外机安装面积不应超过图纸设计面积。空调室外机应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作防锈和防腐处理，在运输和安装运行过程中不得出现凹凸变形。机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

1.2.2机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行。机组应有隔振装置，运转过程中不得出现异常声响和振动，且有夜间低噪运行模式。正常运转噪音不大于60dB（A）。

1.2.3室外机具有按顺序启动，并轮流工作的功能，室外机必须满足快速维修要求，压缩机及主要部件可快速更换。

1.2.4室外机采用变频控制，且变频压缩机具有较高的变频级数。压缩机需要带减震装置，维修方便。在运行中，有良好的润滑保障。

1.2.5室外机有故障自检功能（故障数字显示功能）。可储存室外机故障前一段时间运行记录，便于判断故障原因进行维修。

1.2.6 机组的重要元器件均有自我保护功能。

1.2.7 在供电系统突然断电的情况下，机组具有来电自动恢复记忆的功能。

1.2.8 各机组单模块全年性能系数（APF）不低于4.3（以中国能效标识网备案数据为准）。

1.2.9 压缩机启动应具有较小的启动电流，以启动电流小者为优选原则。

1.2.10 室外压缩机采用直流变频压缩机

1.2.11 室外机具有夜间静音功能。

1.2.12室外机有智能除霜功能，方便冬季除霜。

1.2.13机组室外机夏季启动最高环境温度（要求至少达到48℃），冬季启动最低环境温度（要求至少达到-20℃）；

1.2.14室外机有较高的机外静压，机外静压大于等于50Pa，确保排风的通畅。

1.2.15室外机以黑色防腐蚀翅片热交换器为优。

1.2.16室外机风扇电机采用直流变频电机，采用无级调速。

1.2.17室外机深度薄，占地面积小为优。

1.2.18室外机具有故障自检和诊断功能，以方便调试和维护。

1.2.19室外机采用单配管连接方式。

1.2.20提供必要的国家相关机构出具的产品认证，以证明所提供的产品符合国家的相关标准。

1.2.21机组应带有以下保护装置（至少，但不限于）：

高低压保护   排气过热保护   过电流保护

防雷击保护  相序保护

1.3室内机性能要求

1.3.1室内机采用直流无刷电机。

1.3.2所有室内机需采用镀锌钢板机身，风管式室内机采用封闭式回风箱。

1.3.3室内机标配冷凝水泵。冷凝水由室内机冷凝水提升泵提升排除，立管集中排放，且排放流畅。

1.3.4室内机：以耗电量低、节电产品为优；低运转静音设计；无溢出、无渗漏；配置长效过滤网；室内机液晶屏最好为中文界面，且每台室内机能够单独就地控制。

1.3.5室内机具有来电重启功能。

1.3.6室内机均采用带回风箱超薄设计，同容量室内机以厚度小的为优。

1.3.7控制方式为智能控制方式，投标产品必须具有单独和集中控制管理的功能、多层次的日程设定、空调权限管理、故障自动报警和监测功能等。

1.3.8控制系统应具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节功能，且具有设定开机、关机的时间功能。

1.3.9每台室内机能够单独控制的功能。液晶显示应能显示机组的运行状况及报警信息，其操作简便易行，可指导操作者进行正确操作和判断。

1.3.10机组应确保运行安全可靠，操作和维修简单，维护费用低，并且系统安装简便，配管尺寸小，室外机占地面积小，安装成本低。

1.4系统其他部件

1.4.1蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀、无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。

1.4.2冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。冷媒系统所采用的直、盘管必须为R410A冷媒专用铜管，抗压能力检测须在38kg以上，且φ19以上的铜管必须为挤压式铸造，经含磷脱氧处理。

1.4.3冷媒管长极限尺寸不小于150米，室内、外机安装高度差极限尺寸不小于50米，室内机高度差不小于15米，从第一个分支接头至最远端室内机不小于40米。

1.4.4 机组应有良好的隔热措施，机组表面及管路不得有露水外滴。

1.4.5 隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。

1.4.6 机组要有良好的隔热措施，机组表面及管路不得有冷凝水外滴；有隔震装置，运转中不出现异响和振动，有夜间低噪运行模式；应具有良好的防尘、防雨、防腐性能；至少带有高低压保护、排气过热保护、过电流保护、防雷击保护、相序保护、超负荷保护；系统具有泄漏保护功能；为弱电集成系统提供输出控制接口。

1.4.7控制系统：具有温度设定、制冷模式设定和开关时间设定的功能，能根据设定的温度和室内机的运行状况自动调节压缩机的运行；具有故障自诊断功能。可持续监测系统运行，故障发生时能立即显示、报警和控制；消防状态时所有空调系统均能关闭。布线系统简单，穿在布线管内，电源线与控制线应单独布置，并保持标准要求间距。有自动地址设定和接线管道连接错误检测功能，线路要求无极限屏蔽，具有良好的抗干扰能力；能显示机组所有的运行状况，操作简单，并可指导操作者进行正确操作和判断。

1.4.8 试机：试机工作应在系统吹扫、气密性试验、抽真空、充注制冷性、冷凝水管道连接试验、控制线和电源线测试合格且记录齐全后，经项目管理人员签字后方可进行。

1.4.9 验收合格须具备的条件：（1）全部安装工作结束；（2）外观检查完成，无问题或问题得到解决；（3）试运转工作结束，系统运行正常；（4）经综合能效测定，各项指标满足招标要求和投标承诺；（5）资料齐全，已经分类装订成册，符合备案要求。

1.4.10 售后服务：设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算保修期。在保修期内，投标人应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，且投标人应赔偿招标人经济损失。对保修期内的维修服务，投标人应在接到招标人通知后4小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，投标人应做到在招标人发出维修通知后24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。买卖双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

1.4.11 变频多联式空调的生产、制造由中标设备生产厂直接组织生产，不得外委。

1.5安装

1.5.1保温材料：保温材料应具备无毒、无腐蚀、无异味、不吸湿的性能；

1.5.2冷媒配管、冷凝水管；符合国家相关标准。

1.5.3管路连接件：符合国家相关标准。

1.5.4控制线：控制线全部采用屏蔽线。

1.5.5电源线：采用护套线。

1.6设计要求

1.6.1  图纸：

图纸仅作为招标使用。建设单位提供教学实训楼南区建筑图、结构图及精装图，各投标单位根据功能需求，按照精装图布局对空调系统进行二次设计，并投标报价。

1.6.2设计方案：

投标人可以对招标图纸做出优化设计，做优化设计的应依据招标文件并参考设计图纸等资料，做出投标设计方案。投标设计方案必须满足图纸设计规定的冷量参数要求

1.7电气、控制系统

1.7.1集中控制系统具体安装位置由招标人指定；

1.7.2集中控制终端应具备以下特点及功能：

1.7.2.1.液晶显示面板，中文显示，字体清晰，选项设置合理，界面友善易操作。

1.7.2.2.自带时钟，并能人工校正。

1.7.2.3.具有在线自动检测和诊断功能，集中控制器显示屏上应有设备状态指示，如有故障应有故障报警，应能通过此控制器查询故障设备地址并能够诊断故障。

1.7.2.4.能对系统中所有室内、室外机进行集中的启停、工作模式转换、设定温度、调节风速等操作。

1.7.2.5.能查询任意室内、室外机工作状态，并能进行独立的启停、工作模式转换、设定温度、调节风速等操作。

1.7.2.6.能根据用户需要，对系统中不同功能或不同使用时间的区域进行分组管理，对各分组进行独立的启停、工作模式转换、设定温度、调节风速等操作。

1.7.2.7.能对全体、分组及任意室内、室外机进行预定时间的启停、工作模式转换、设定温度、调节风速等操作。

1.7.2.8.能对系统中所有区域或分组，预先设定周期性的运行策略，并具备假日模式，使用户能通过此项设定进行自动的日常管理工作。

1.7.2.9.集中控制终端设备，可通过网络接入电脑、平板及手机等终端管理设备，实现上述相应功能及操作，并可以设定管理设备权限级别。

1.8冷媒配管

1.8.1干燥要求：安装前铜管内禁止水分进入，配管要吹净和真空干燥。

1.8.2清洁要求：施工时要保证管内清洁；焊接时管内要采用氩气保护，避免铜管氧化；铜管与主机连接前，要进行吹扫。

1.8.3气密性要求：按照国家相关标准要求，冷媒配管必须进行气密性试验24小时以上，并保证气密质量。